## PROTECCIONES
ITEM | ÁREA | APLICACIÓN | DEMANDA | POTENCIA TRANSFORMADOR | I PRIMARIA | PROTECCIÓN PRIMARIA | I SECUNDARIA | PROTECCIÓN SECUNDARIA [A]
|  |  | [kVA] | [kVA] | NOMINAL [A] | [A] | NOMINAL [A]
1 | MERCADO | TRANSFORMADOR | 197.5 | 200 | 8.3674 | 20 | 524.8639 | 700 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT1- 3Ø- PADMOUNTED
2 | MERCADO | TRANSFORMADOR | 91.6 | 100 | 4.1837 | 10 | 262.4319 | 325 | LA | TRIPOLAR
SSG CT2- 3Ø- PADMOUNTED
3 | TERMINAL TERRESTRE | TRANSFORMADOR | 125.6 | 125 | 5.2296 | 16 | 328.0399 | 400 | LA | TRIPOLAR
USUARIOS CT3- 3Ø- PADMOUNTED
4 | TERMINAL TERRESTRE | TRANSFORMADOR | 149 | 150 | 6.2755 | 16 | 393.6479 | 500 | MA | TRIPOLAR
SSG CT4-3Ø- PADMOUNTED
5 | ENCOMIENDAS | TRANSFORMADOR | 122.38 | 125 | 5.2296 | 16 | 328.0399 | 400 | LA | TRIPOLAR
A.P. CT5-3Ø- PADMOUNTED
6 | A.P. AVENIDA C | TRANSFORMADOR | 6.1 | 10 | 1.2563 | 0.3 | 41.6667 | 50 | FA | BIPOLAR
|  | A.P. CT6-1Ø- AUTOPROTEGIDO- AEREO |  |  |  | SLOW FAST
7 | A.P. CALLE B | TRANSFORMADOR | 6.6 | 10 | 1.2563 | 3 | 41.6667 | 50 | FA | BIPOLAR
A.P. CT7-1Ø- PALDMOUNTED
8 | BLOQUE 5 CCP | TRANSFORMADOR | 301.9 | 300 | 12.5511 | 31.5 | 787.2958 | 1000 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT8-3Ø- PASMOUNTED
9 | BLOQUE 5 CCP | TRANSFORMADOR | 125.78 | 125 | 5.2296 | 16 | 328.0399 | 400 | LA | TRIPOLAR
SSG CT9-3Ø - PADMOUNTED
10 | BLOQUE 4 CCP | TRANSFORMADOR | 191.3 | 200 | 8.3674 | 20 | 524.8639 | 700 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT10-3Ø- PADMOUNTED
11 | BLOQUE 3 CCP | TRANSFORMADOR | 220.1 | 225 | 9.4133 | 25 | 590.4719 | 700 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT11-3Ø- PADMOUNTED
12 | BLOQUE 2 CCP | TRANSFORMADOR | 243.9 | 250 | 10.4592 | 25 | 656.0799 | 800 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT12-3Ø- PADMOUNTED
13 | BLOQUE 1 CCP | TRANSFORMADOR | 312.7 | 300 | 12.5511 | 31.5 | 787.2958 | 1000 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT13-3Ø - PADMOUNTED
14 | BLOQUE 1 CCP | TRANSFORMADOR | 124.53 | 125 | 5.2296 | 16 | 328.0399 | 400 | LA | TRIPOLAR
SSG CT14-3Ø- PADMOUNTED
15 | A.P. AVENIDA 1 | TRANSFORMADOR | 5.5 | 10 | 1.2563 | 0.3 | 41.6667 | 50 | FA | BIPOLAR
|  | USUARIOS Y SSG CT15-1Ø- AUTOPROTEGIDO - AEREO |  |  |  | SLOW FAST
16 | A.P. AVENIDA 1 | TRANSFORMADOR | 8.3 | 10 | 1.2563 | 0.3 | 41.6667 | 50 | FA | BIPOLAR
|  | USUARIOS Y SSG CT16-1Ø- AUTOPROTEGIDO - AEREO |  |  |  | SLOW FAST
|  |  | DEMANDA | POTENCIA TRANSFORMADOR
|  |  | [kVA] | [kVA]
|  | CARGA PROYECTADA | 2232.79 | 2265
|  | CARGA FUTURA | 1182.2 | 1182.2
|  |  | 3414.99 | 3447.2

## DETALLE
ITEM | ÁREA | APLICACIÓN | POTENCIA NOMINAL | I PRIMARIA | PROTECCIÓN PRIMARIA | I SECUNDARIA | PROTECCIÓN SECUNDARIA
|  |  | [kVA] | NOMINAL [A] | [A] | NOMINAL [A] | [A]
1 | MERCADO | TRANSFORMADOR | 200 | 8.3674 | 11 | 524.8639 | 656.0799 | 700 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT1- 3Ø
2 | MERCADO | TRANSFORMADOR | 100 | 4.1837 | 6 | 262.4319 | 328.0399 | 325 | LA | TRIPOLAR
SSG CT2- 3Ø
3 | TERMINAL TERRESTRE | TRANSFORMADOR | 125 | 5.2296 | 8 | 328.0399 | 410.0499 | 400 | LA | TRIPOLAR
USUARIOS CT3- 3Ø
4 | TERMINAL TERRESTRE | TRANSFORMADOR | 150 | 6.2755 | 10 | 393.6479 | 492.0599 | 500 | MA | TRIPOLAR
SSG CT4-3Ø
5 | ENCOMIENDAS | TRANSFORMADOR | 125 | 5.2296 | 8 | 328.0399 | 410.0499 | 400 | LA | TRIPOLAR
A.P. CT5-3Ø
6 | A.P. AVENIDA C | TRANSFORMADOR | 5 | 0.62814 | 0.3 | 20.8333 | 26.0417 | 25 | FA | BIPOLAR
|  | A.P. CT6-1Ø |  |  | SLOW FAST
7 | A.P. AVENIDA B | TRANSFORMADOR | 10 | 1.2563 | 0.7 | 41.6667 | 52.0833 | 50 | FA | BIPOLAR
|  | A.P. CT7-1Ø |  |  | SLOW FAST
8 | BLOQUE 5 CCP | TRANSFORMADOR | 300 | 12.5511 | 15 | 787.2958 | 984.1198 | 1000 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT8-3Ø
9 | BLOQUE 5 CCP | TRANSFORMADOR | 150 | 6.2755 | 10 | 393.6479 | 492.0599 | 500 | MA | TRIPOLAR
SSG CT9-3Ø
10 | BLOQUE 4 CCP | TRANSFORMADOR | 200 | 8.3674 | 11 | 524.8639 | 656.0799 | 700 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT10-3Ø
11 | BLOQUE 3 CCP | TRANSFORMADOR | 200 | 8.3674 | 11 | 524.8639 | 656.0799 | 700 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT11-3Ø
12 | BLOQUE 2 CCP | TRANSFORMADOR | 250 | 10.4592 | 12 | 656.0799 | 820.0998 | 800 | MA | TRIPOLAR
USUARIOS Y SSG CT12-3Ø
13 | BLOQUE 1 CCP | TRANSFORMADOR | 300 | 12.5511 | 15 | 787.2958 | 984.1198 | 1000 | PA | TRIPOLAR
USUARIOS CT13-3Ø
14 | BLOQUE 1 CCP | TRANSFORMADOR | 125 | 5.2296 | 8 | 328.0399 | 410.0499 | 400 | LA | TRIPOLAR
SSG CT14-3Ø
15 | A.P. CALLE 1 | TRANSFORMADOR | 15 | 1.8844 | 1 | 62.5 | 78.125 | 70 | FA | BIPOLAR
|  | USUARIOS Y SSG CT15-1Ø |  |  | SLOW FAST

## TRAFOS
TOTAL
1Ø
CT6 | 10 | KVA |  |  |  |  | 3 | CONVENCIONAL AUTOPROTEGIDO | 30
CT7 | 10 | KVA |  |  |  |  | 1 | PADMOUNTED | 10
CT15 | 10 | KVA | [6 empty] | 0
CT16 | 10 | KVA | [6 empty] | 0
3Ø | [8 empty] | 0
CT1 | 200 | KVA | CT10 | 200 | CT11 | 200 | 3 | PADMOUNTED | 600
CT2 | 100 | KVA |  |  |  |  | 1 | PADMOUNTED | 100
CT3 | 125 | KVA | CT5 | 125 | CT14 | 125 | 3 | PADMOUNTED | 375
CT4 | 150 | KVA | CT9 | 150 |  |  | 2 | PADMOUNTED | 300
CT8 | 300 | KVA | CT13 | 300 |  |  | 2 | PADMOUNTED | 600
CT12 | 250 | KVA |  |  |  |  | 1 | PADMOUNTED | 250
[7 empty] | 16 |  | 2265

## ESTRUC UB
COORDENADAS |  |  | COORDENADAS
ESTRUCTURAS PROYECTADAS |  |  | POSTES EXISTENTES
POSTE | E | N | POSTE | E | N
Pr25 | 699871 | 9972357 | P19987 | 699944 | 9972598
Pr24 | 699847 | 9972364 | P19986 | 700015 | 9972539
Pr23 | 699822 | 9972370 | P19972 | 700030 | 9972458
Pr22 | 699798 | 9972375 | P193300 | 699873 | 9972798
Pr21 | 699773 | 9972381 | P197918 | 699717 | 9973184
Pr20 | 699749 | 9972386 | P197919 | 699677 | 9973203
Pr26 | 699725 | 9972393 | P197920 | 699644 | 9973213
Pr27 | 699722 | 9972402 | P20047 | 699676 | 9973139
Pr28 | 699730 | 9972425 | P20071 | 699577 | 9973031
Pr29 | 699738 | 9972449 | P20073 | 699560 | 9972983
Pr30 | 699746 | 9972473 | P20076 | 699501 | 9972985
Pr31 | 699753 | 9972496 | P19855 | 699609 | 9972403
Pr32 | 699762 | 9972524 | P19858 | 699605 | 9972415
Pr33 | 699772 | 9972552 | P19859 | 699594 | 9972387
Pr34 | 699780 | 9972567 | P19856 | 699566 | 9972418
Pr35 | 699790 | 9972581 | P19860 | 699530 | 9972430
Pr36 | 699801 | 9972592 | P79431 | 699500 | 9972434
Pr37 | 699786 | 9972607
Pr44 | 699793 | 9972614
Pr45 | 699815 | 9972635
Pr46 | 699836 | 9972656
Pr166 | 699857 | 9972649
Pr167 | 699871 | 9972628
P1 | 699875 | 9972624
P68 | 699902 | 9972581
P67 | 699926 | 9972564
P66 | 699959 | 9972524
P65 | 699988 | 9972486
Pr47 | 699732 | 9972504
Pr48 | 699739 | 9972526
Pr50 | 699717 | 9972534
Pr54 | 699701 | 9972515
Pr55 | 699679 | 9972522
Pr56 | 699657 | 9972530
Pr57 | 699634 | 9972538
Pr58 | 699613 | 9972546
Pr59 | 699602 | 9972516
Pr60 | 699585 | 9972522
Pr61 | 699556 | 9972532
Pr62 | 699533 | 9972540
Pr63 | 699509 | 9972548
Pr64 | 699492 | 9972554
Pr65 | 699499 | 9972578
Pr66 | 699471 | 9972589
Pr67 | 699478 | 9972609
Pr76 | 699490 | 9972549
Pr77 | 699477 | 9972553
Pr78 | 699454 | 9972561
Pr79 | 699430 | 9972570
Pr80 | 699407 | 9972578
Pr81 | 699409 | 9972584
Pr82 | 699391 | 9972591
Pr111 | 699385 | 9972575
Pr112 | 699377 | 9972577
Pr113 | 699355 | 9972585
Pr114 | 699332 | 9972593
Pr115 | 699308 | 9972602
Pr116 | 699311 | 9972610
Pr117 | 699293 | 9972616
Pr118 | 699290 | 9972608
Pr119 | 699281 | 9972611
Pr38 | 699757 | 9972619
Pr39 | 699726 | 9972631
Pr40 | 699726 | 9972654
Pr41 | 699726 | 9972679
Pr42 | 699726 | 9972704
Pr43 | 699726 | 9972729
Pr46 | 699836 | 9972656
Pr38 | 699757 | 9972619
Pr39 | 699726 | 9972631
Pr40 | 699726 | 9972654
Pr41 | 699726 | 9972679
Pr42 | 699726 | 9972704
Pr43 | 699726 | 9972729
Pr168 | 699826 | 9972693
Pr169 | 699823 | 9972733
Pr170 | 699827 | 9972758
Pr103 | 699680 | 9973137
Pr104 | 699732 | 9973113
Pr105 | 699756 | 9973087
P64 | 699501 | 9972989
P71 | 699600 | 9972403

## TRAFOS UBICA
TRANSFORMADORES PROYECTADOS |  |  |  | TRANSFORMADORES EXISTENTES
NUMERO | UBICACIÓN | COORDENADAS |  | NUMERO | UBICACIÓN | COORDENADAS
|  | X | Y |  |  | X | Y
CT1_3P200T | CAMARA C1 | 699480 | 9972607 | CTE-113044 | P65 | 699988 | 9972486
CT2_3P100T | CAMARA C1 | 699480 | 9972604 | CTE-113058 | P20071 | 699577 | 9973031
CT3_3P125T | CAMARA C2 | 699717 | 9972747 | CTE-113935 | P11957 | 698907 | 9972580
CT4_3P150T | CAMARA C2 | 699718 | 9972737
CT5_3P125T |  | 699765 | 9973071
CT6_1A10T | P64 | 699501 | 9972989
CT7_1P10T | CAMARA C0 | 699703 | 9972531
CT8_3P300T | CAMARA C3 | 699690 | 9972504
CT9_3P125T | CAMARA C3 | 699680 | 9972508
CT10_3P200T | CAMARA C4 | 699571 | 9972514
CT11_3P225T | CAMARA C5 | 699466 | 9972549
CT12_3P250T | CAMARA C6 | 699367 | 9972573
CT13_3P300T | CAMARA C7 | 699270 | 9972607
CT14_3P125T | CAMARA C7 | 699259 | 9972611
CT15_1A10T | P19860 | 699530 | 9972430
CT16_1A10T | P69 | 698921 | 9972621

## SECC. UB
SECCIONADORES PROYECTADOS
NUMERO | UBICACIÓN | COORDENADAS
|  | X | Y
S1-3x100A-T | P1 | 699875 | 9972624
S2-3x100A-T | P193296 | 699827 | 9972758
S3-3x8A-T | P20047 | 699676 | 9973139
S4- 1x2A-T | P20073 | 699560 | 9972983
S5- 1x0.3SF | P64 | 699501 | 9972989
S6- 1x0.3SF | P19860 | 699530 | 9972430
S7- 1x0.3SF | P69 | 699530 | 9972430

## Calculo BC
CÁLCULO DE BANCO DE CONDENSADORES
Cos Ø 1= |  | 0.85
Cos Ø 2= |  | 0.95
Tg Ø 1= |  | 0.619
Tg Ø 2= |  | 0.328
ITEM | ÁREA | APLICACIÓN | POTENCIA NOMINAL | P | PCT | Q= | Q NOMINAL
|  |  | [kVA] | [kW] | [kW] | (DEMANDA+PCT)*(tgØ1- tgØ2) | [kVAr]
1 | TERMINAL INTERPARROQUIAL | TRANSFORMADOR CT1 | 75 | 34.93 | 3 | 11.0376 | 12