## PRIMARIO
FORMULARIO 5
|  | COMPUTO DE CAIDAS DE VOLTAJE | [6 empty] | HOJA: | 1
|  | CIRCUITOS PRIMARIOS | [6 empty] | ANEXO:
[9 empty] | FECHA: | 2026-07-27
PROYECTO: |  | TERMINAL INTERPARROQUIAL RURAL DE SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR |  | COMERCIAL |  |  |  |  | TRANSFORMADOR |  | 1
CATEGORÍA |  | A |  |  |  |  | REFERENCIA
DMUP |  | 75 | KVA |  |  |  | POTENCIA NOMINAL |  | 75 | KVA
NÚMERO TOTAL DE CONSUMIDORES |  |  |  |  | 1 |  | FASES |  | 3
LIMITE DE CAIDA DE VOLTAJE: % |  |  |  |  | 1 |  | MATERIAL DEL CONDUCTOR |  |  | XLPE
ESQUEMA:
DATOS |  |  |  | CARGA | LINEA |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | TRANSFORMADOR |  | DD | No. DE | TAMAÑO. | FCV | KVA-Km | V (%)
REF. | LONG(Km) | REF. | KVA | KVA | FASES | AWG | KVA-Km |  | PARCIAL | ACUMULADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
GMVEX-CT1 | 0.214 | CT-1 | 75 | 75 | 3F | 2 XLPE | 2879 | 16.05 | 0.0055749 | 0.0055749
NOTA: | [8 empty] | MAXIMA CAIDA DE TENSION (%) : | 0.0055749
Note on D8: CNEL: 1 kVA para FERUM
Note on C39: CNEL: Indicar Long en km
Note on E39: CNEL: Indicar Potencia del Transformador kVA
Note on F39: CNEL: Indicar la carga total
Note on C41: CNEL: Indicar Long en km
Note on E41: CNEL: Indicar Potencia del Transformador kVA
Note on F41: CNEL: Indicar la carga total
Note on J41: CNEL: No moficar celda

## Factor Diversidad Primario
DEMANDAS DE DISEÑO
REDES SECUNDARIAS
ABONADOS No. | FACTOR DE DIVERSIDAD p.u.
1 | 1
10 | 1.82
20 | 2.27
30 | 2.5
40 | 2.64
50 | 2.73
60 | 2.79
70 | 2.84
80 | 2.87
90 | 2.9
100 | 2.93
110 | 2.95
120 | 2.96
130 | 2.98
140 | 2.99
150 | 3
160 | 3.01
170 | 3.02
180 | 3.03
190 | 0.03
200 | 3.04
210 | 3.05
220 | 3.05
230 | 3.06
240 | 3.06
250 | 3.06
260 | 3.07
270 | 3.07
280 | 3.07
290 | 3.08
300 | 3.08
310 | 3.08
320 | 3.08
330 | 3.09
340 | 3.09
350 | 3.09
360 | 3.09
370 | 3.09
380 | 3.1
390 | 3.1
400 | 3.1
410 | 3.1
420 | 3.1
430 | 3.1
440 | 3.1
450 | 3.11
460 | 3.11
470 | 3.11
480 | 3.11
490 | 3.11
500 | 3.11
520 | 3.11
540 | 3.12
560 | 3.12
580 | 3.12
600 | 3.12
620 | 3.12
640 | 3.12
660 | 3.12
680 | 3.12
700 | 3.13
720 | 3.13
740 | 3.13
760 | 3.13
780 | 3.13
800 | 3.13
820 | 3.13
840 | 3.13
860 | 3.13
880 | 3.13
900 | 3.13
920 | 3.13
940 | 3.13
960 | 3.14
980 | 3.14
1000 | 3.14
1020 | 3.14
1040 | 3.14
1060 | 3.14
1080 | 3.14
1100 | 3.14
1120 | 3.14
1140 | 3.14
1160 | 3.14
1180 | 3.14
1200 | 3.14
1300 | 3.14
1400 | 3.14
1500 | 3.14
1600 | 3.15

## KVA-M
FACTOR FCV EN KVA - M PARA EL 1%
DE LA CAIDA DE VOLTAJE
CONDUCTOR : ALEACIÓN DE ALUMINIO ACSR
TAMAÑO DE CONDUCTOR (AWG) |  | FACTOR FCV ( KVA - KM )
FASE | NEUTRO ( * ) | 3 FASES | 2 FASES | 1 FASE
2 | 2 | 1703 | 916 | 458
1/0 | 2 | 2469 | 1261 | 630
2/0 | 1/0 | 2929 | 1464 | 732
3/0 | 2/0 | 3457 | 1695 | 847
4/0 | 3/0 | 3999 | 1928 | 964
CONDICIONES DE CÁLCULO
Temperatura del conductor 50°C
Capacidad de conductor 75%
Factor de potencia de la carga 95%
Conductor ACSR
REFERENCIAS
Aluminio Conductor Handbook, tabla 4 - 5
REA: Bulletín 61 - 2, pag. 79
( * ) Para línea monofásicas, el nuetro será del mismo calibre que la fase
CONDUCTOR:COBRE XLPE
TAMAÑO DE CONDUCTOR (AWG) |  | FACTOR FCV ( KVA - KM ) 22.0/12.7 |  |  | FACTOR FCV ( KVA - KM ) 13.80/7.96
FASE | NEUTRO ( * ) | 1 FASE | 2 FASES | 3 FASES | 1 FASE | 2 FASES | 3 FASES
4 | 4 | 796 | 3182 | 4758 | 313 | 1253 | 1874
2 | 4 | 966 | 3863 | 5771 | 380 | 1521 | 2273
2 | 2 | 1224 | 4897 | 7309 | 482 | 1929 | 2879
1/0 | 2 | 1481 | 5923 | 8831 | 583 | 2333 | 3478
2/0 | 2 | 1583 | 6331 | 9435 | 623 | 2493 | 3716
2/0 | 1/0 | 2021 | 8083 | 12024 | 796 | 3183 | 4735
3/0 | 1/0 | 2222 | 8887 | 13210 | 875 | 3500 | 5202
3/0 | 2/0 | 2452 | 9807 | 14563 | 966 | 3862 | 5735
4/0 | 1/0 | 2386 | 9544 | 14176 | 940 | 3759 | 5583
4/0 | 2/0 | 2653 | 10612 | 15746 | 1045 | 4179 | 6201

## Diversificadas (hidden)
# | Factor de | Demanda diversificada por categoría
Usuar. | Diversidad | A | B | C | D
1 | 1.04 | 3.9 | 2.7 | 1.7 | 0.9
2 |  | 6.8 | 4.7 | 2.9 | 1.6
3 |  | 9.2 | 6.4 | 4 | 2.1
4 |  | 11.3 | 7.9 | 4.9 | 2.6
5 |  | 13.2 | 9.1 | 5.7 | 3
6 |  | 14.8 | 10.3 | 6.5 | 3.4
7 |  | 16.4 | 11.3 | 7.1 | 3.8
8 |  | 17.8 | 12.3 | 7.8 | 4.1
9 |  | 19.2 | 13.3 | 8.4 | 4.4
10 |  | 20.5 | 14.2 | 9 | 4.7
11 |  | 21.8 | 15.1 | 9.5 | 5
12 |  | 23.1 | 16 | 10.1 | 5.3
13 |  | 24.4 | 16.9 | 10.6 | 5.6
14 |  | 25.6 | 17.8 | 11.2 | 5.9
15 |  | 26.9 | 18.6 | 11.7 | 6.2
16 |  | 28.1 | 19.5 | 12.3 | 6.5
17 |  | 29.3 | 20.3 | 12.8 | 6.8
18 |  | 30.5 | 21.1 | 13.3 | 7
19 |  | 31.8 | 22 | 13.8 | 7.3
20 |  | 33 | 22.8 | 14.4 | 7.6
21 |  | 34.2 | 23.7 | 14.9 | 7.9
22 |  | 35.4 | 24.5 | 15.4 | 8.2
23 |  | 36.6 | 25.3 | 15.9 | 8.4
24 |  | 37.8 | 26.2 | 16.5 | 8.7
25 |  | 39 | 27 | 17 | 9
26 |  | 40.2 | 27.8 | 17.5 | 9.3
27 |  | 41.4 | 28.6 | 18 | 9.5
28 |  | 42.6 | 29.5 | 18.6 | 9.8
29 |  | 43.8 | 30.3 | 19.1 | 10.1
30 |  | 44.9 | 31.1 | 19.6 | 10.4
31 |  | 46.1 | 31.9 | 20.1 | 10.6
32 |  | 47.3 | 32.8 | 20.6 | 10.9
33 |  | 48.5 | 33.6 | 21.1 | 11.2
34 |  | 49.7 | 34.4 | 21.7 | 11.5
35 |  | 50.9 | 35.2 | 22.2 | 11.7
36 |  | 52.1 | 36.1 | 22.7 | 12
37 |  | 53.3 | 36.9 | 23.2 | 12.3
38 |  | 54.5 | 37.7 | 23.7 | 12.6
39 |  | 55.7 | 38.5 | 24.3 | 12.8
40 |  | 56.8 | 39.4 | 24.8 | 13.1
41 |  | 58 | 40.2 | 25.3 | 13.4
42 |  | 59.2 | 41 | 25.8 | 13.7
43 |  | 60.4 | 41.8 | 26.3 | 13.9
44 |  | 61.6 | 42.6 | 26.8 | 14.2
45 |  | 62.8 | 43.5 | 27.4 | 14.5
46 |  | 64 | 44.3 | 27.9 | 14.8
47 |  | 65.2 | 45.1 | 28.4 | 15
48 |  | 66.3 | 45.9 | 28.9 | 15.3
49 |  | 67.5 | 46.8 | 29.4 | 15.6
50 |  | 68.7 | 47.6 | 30 | 15.9
51 |  | 69.9 | 48.4 | 30.5 | 16.1
52 |  | 71.1 | 49.2 | 31 | 16.4
53 |  | 72.3 | 50 | 31.5 | 16.7
54 |  | 73.5 | 50.9 | 32 | 17
55 |  | 74.6 | 51.7 | 32.5 | 17.2
56 |  | 75.8 | 52.5 | 33.1 | 17.5
57 |  | 77 | 53.3 | 33.6 | 17.8
58 |  | 78.2 | 54.1 | 34.1 | 18
59 |  | 79.4 | 55 | 34.6 | 18.3
60 |  | 80.6 | 55.8 | 35.1 | 18.6
61 |  | 81.8 | 56.6 | 35.6 | 18.9
62 |  | 83 | 57.4 | 36.2 | 19.1
63 |  | 84.1 | 58.3 | 36.7 | 19.4
64 |  | 85.3 | 59.1 | 37.2 | 19.7
65 |  | 86.5 | 59.9 | 37.7 | 20
66 |  | 87.7 | 60.7 | 38.2 | 20.2
67 |  | 88.9 | 61.5 | 38.7 | 20.5
68 |  | 90.1 | 62.4 | 39.3 | 20.8
69 |  | 91.3 | 63.2 | 39.8 | 21.1
70 |  | 92.4 | 64 | 40.3 | 21.3
71 |  | 93.6 | 64.8 | 40.8 | 21.6
72 |  | 94.8 | 65.6 | 41.3 | 21.9
73 |  | 96 | 66.5 | 41.8 | 22.2
74 |  | 97.2 | 67.3 | 42.4 | 22.4
75 |  | 98.4 | 68.1 | 42.9 | 22.7
76 |  | 99.6 | 68.9 | 43.4 | 23
77 |  | 100.7 | 69.7 | 43.9 | 23.2
78 |  | 101.9 | 70.6 | 44.4 | 23.5
79 |  | 103.1 | 71.4 | 44.9 | 23.8
80 |  | 104.3 | 72.2 | 45.5 | 24.1
81 |  | 105.5 | 73 | 46 | 24.3
82 |  | 106.7 | 73.9 | 46.5 | 24.6
83 |  | 107.9 | 74.7 | 47 | 24.9
84 |  | 109 | 75.5 | 47.5 | 25.2
85 |  | 110.2 | 76.3 | 48 | 25.4
86 |  | 111.4 | 77.1 | 48.6 | 25.7
87 |  | 112.6 | 78 | 49.1 | 26
88 |  | 113.8 | 78.8 | 49.6 | 26.3
89 |  | 115 | 79.6 | 50.1 | 26.5
90 |  | 116.2 | 80.4 | 50.6 | 26.8
91 |  | 117.3 | 81.2 | 51.2 | 27.1
92 |  | 118.5 | 82.1 | 51.7 | 27.4
93 |  | 119.7 | 82.9 | 52.2 | 27.6
94 |  | 120.9 | 83.7 | 52.7 | 27.9
95 |  | 122.1 | 84.5 | 53.2 | 28.2
96 |  | 123.3 | 85.3 | 53.7 | 28.4
97 |  | 124.5 | 86.2 | 54.3 | 28.7
98 |  | 125.6 | 87 | 54.8 | 29
99 |  | 126.8 | 87.8 | 55.3 | 29.3
100 |  | 128 | 88.6 | 55.8 | 29.5
101 |  | 129.2 | 89.4 | 56.3 | 29.8
102 |  | 130.4 | 90.3 | 56.8 | 30.1
103 |  | 131.6 | 91.1 | 57.4 | 30.4
104 |  | 132.8 | 91.9 | 57.9 | 30.6
105 |  | 133.9 | 92.7 | 58.4 | 30.9
106 |  | 135.1 | 93.6 | 58.9 | 31.2
107 |  | 136.3 | 94.4 | 59.4 | 31.5
108 |  | 137.5 | 95.2 | 59.9 | 31.7
109 |  | 138.7 | 96 | 60.5 | 32
110 |  | 139.9 | 96.8 | 61 | 32.3
111 |  | 141.1 | 97.7 | 61.5 | 32.6
112 |  | 142.2 | 98.5 | 62 | 32.8
113 |  | 143.4 | 99.3 | 62.5 | 33.1
114 |  | 144.6 | 100.1 | 63 | 33.4
115 |  | 145.8 | 100.9 | 63.6 | 33.6
116 |  | 147 | 101.8 | 64.1 | 33.9
117 |  | 148.2 | 102.6 | 64.6 | 34.2
118 |  | 149.4 | 103.4 | 65.1 | 34.5
119 |  | 150.5 | 104.2 | 65.6 | 34.7
120 |  | 151.7 | 105 | 66.1 | 35